ПРОЕКТ

Актуализированная на 2021 год схема теплоснабжения

Астапковичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

АСТАПКОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2014-2030 ГОДОВ

I. Содержание схемы теплоснабжения

Астапковичского сельского поселения

Рославльского района смоленской области

Разработанная схема теплоснабжения Астапковичского сельского поселения включает в себя:

I. Содержание ----------------------------------------------------------------------------------- 1

II. Общие положения -------------------------------------------------------------------------- 1

1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения ---------------------------------- 2

2. Общую характеристику сельского поселения ---------------------------------------- 3

3. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Астапковичского сельского поселения ---------------------------------------------------------------------------------------- 3

4. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей -------------------------------- 6

5. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей ------------------------------------------------------- 8

6.Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели

теплоснабжения в административных границах поселения ------------------------- 8

7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации ------------- 8

8. Баланс тепловой энергии на 2021 г. --------------------------------------------------- 11

II. Общие положения.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения   Астапковичского        сельского поселения Рославльского района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях

к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования;

- Генеральный план поселения.

Актуализация схемы теплоснабжения Астапковичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области на период до 2020 г. не предусматривает внесения принципиальных изменений по развитию и поддержанию системы теплоснабжения Астапковичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области в утвержденную «Схему теплоснабжения Астапковичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области»:

1. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

на 2021 год.

Изменений не предусматривается.

2. Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения

к системам теплоснабжения объектов капитального строительства.

Изменений не предусматривается.

3. Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и

технического перевооружения источников тепловой энергии.

Изменений не предусматривается.

4. Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их в реконструкцию

реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов

на 2021 год.

Изменений не предусматривается.

5. Баланс топливно – энергетических ресурсов для обеспечения

теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива.

Изменений не предусматривается.

6. Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники

их покрытия.

Изменений не предусматривается.

1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения.

Схема теплоснабжения Астапковичского сельского поселения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения Астапковичского сельского поселения на период до 2030 г. являются:

1. Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей

ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

2. Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов

развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

3. Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные

рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения до

2030года.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, могут включатся в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

2. Общая характеристика сельского поселения.

Астапковичское сельское поселение расположено в Смоленской области в границах Рославльского муниципального района. Площадь поселения 318,16 км2, численность населения 2546 человек, в состав сельского поселения входят 33 населённых пунктов

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Проживает населения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Астапковичи | 581 |
| 2 | Атроховка | 3 |
| 3 | Бахаревка | 2 |
| 4 | Бывальское | 104 |
| 5 | Гарнево | 31 |
| 6 | Глотовка | 9 |
| 7 | Дуровщина | 23 |
| 8 | Жабино | 26 |
| 9 | Заветы Ильича | 6 |
| 10 | Зорьки | 15 |
| 11 | Ивановское | 165 |
| 12 | Кисловка | 20 |
| 13 | Козлово | 89 |
| 14 | Колпеница | 29 |
| 15 | Красная Горка | 0 |
| 16 | Кухарево | 41 |
| 17 | Лесники | 329 |
| 18 | Мохи | 0 |
| 19 | Никольское | 360 |
| 20 | Осипково | 19 |
| 21 | Палом | 9 |
| 22 | Петрово | 181 |
| 23 | Полшино | 25 |
| 24 | Рогово-1 | 79 |
| 25 | Рогово-2 | 49 |
| 26 | Слобода | 64 |
| 27 | Снегирево | 0 |
| 28 | Творожково | 18 |
| 29 | Тупичино | 0 |
| 30 | Федоровское | 14 |
| 31 | Хорошово | 251 |
| 32 | Хрепилево | 4 |
| 33 | Чепищево | 0 |
|  | ИТОГО: | 2546 |

Климат: умеренный, переходящий к континентальному.

Общая площадь жилищного фонда 62,2 тыс. кв.м, в т.ч благоустроенного с централизованным отоплением и водоснабжением 28,272 тыс. кв.м.

3. Существующее положение в сфере

производства, передачи и     потребления тепловой энергии

для целей теплоснабжения Астапковичского сельского поселения.

1. Ресурсоснабжающей организацией Астапковичского сельского поселения является Рославльский филиал ООО«Смоленскрегионтеплоэнерго». На территории поселения две котельные (котельная № 25 в д.Астапковичи, котельная № 8 в д.Лесники, котельная № 15 д.Никольское), работающие на газе. Предписаний надзорных органов по запрещению эксплуатации тепловых сетей у филиалов нет.

2. Структура тепловой сети в д. Лесники – двухтрубная   открытая без ЦТП не          содержащих подготовительных установок горячего водоснабжения (ГВС). Максимально возможная нагрузка на сеть 2 Гкл\час. К тепловой сети присоединены объекты:

- Лесниковская школа;

- Лесниковский СДК;

- Лесниковский ФАП;

- здание администрация Астапковичского сельского поселения.

Структура тепловой сети в д. Астапковичи – двухтрубная   открытая без ЦТП не содержащих подготовительных установок горячего водоснабжения (ГВС). Присоединенная нагрузка 0,18 Гкал/час, максимально возможная нагрузка на сеть 0,34 Гкл\час. К тепловой сети присоединены  объекты:

- МБОУ Астапковичская средняя  общеобразовательная школа

- Астапковичский фельдшерско-акушерский пункт;

Структура тепловой сети в д. Никольское – двухтрубная   открытая без ЦТП не содержащих подготовительных установок горячего водоснабжения (ГВС). Присоединенная нагрузка 0,18 Гкал/час, максимально возможная нагрузка на сеть 0,34 Гкл\час. К тепловой сети присоединены  объекты:

- жилой дом по ул. Мира, д.9;

- СОГБУ «Никольский ПНИ»

3. Параметры тепловой сети в д.Лесники:

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, мм | Длина участка (в двухтрубном исчислении),м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Участок № 1 | 100 | 5 | - | подземная | 2005 | 1 |
| Участок № 2 | 80 | 100 | Телит, стекловолокно | наземная | 2001 | - |
| Участок № 3 | 80 | 44 | - | подземная | 2006 | 1 |
| Участок № 4 | 65 | 117,5 | Телит, стеклоткань | надземная | 2006 | - |
| Участок № 5 | 40 | 20 | - | подземная | 1983 | 1 |
| Участок № 6 | 80 | 135 | - | подземная | 1983 | 1 |
| Участок № 7 | 65 | 16 | - | подземная | 2006 | 1 |

Параметры тепловой сети в д.Астапковичи:

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении),м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Участок №1 | 48 | 67 |  | в тоннелях и каналах |  |  |
| Участок №2 | 48 | 19 |  | на открытом воздухе |  |  |
| Участок №3 | 76 | 39 |  | на открытом воздухе |  |  |
| Участок №4 | 89 | 57 |  | на открытом воздухе |  |  |
| Участок №5 | 108 | 4 |  | на открытом воздухе |  |  |

4. Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях представлена: задвижки

5. На тепловых сетях тепловые камеры и павильоны отсутствуют, в местах установки запорной арматура установлены тепловые колодцы.

6. Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от наружной температуры

| График качественного регулирования температуры воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха |  |  |
| --- | --- | --- |
| Температура наружного воздуха, °с | Температура, t°C |  |
|  | подающей линии | обратной линии |
| +8 | 41 | 35 |
| +7 | 42 | 36 |
| +6 | 44 | 37 |
| +5 | 46 | 39 |
| +4 | 48 | 40 |
| +3 | 50 | 41 |
| +2 | 51 | 42 |
| +1 | 53 | 43 |
| 0 | 55 | 44 |
| -1 | 57 | 46 |
| -2 | 58 | 47 |
| -3 | 60 | 48 |
| -4 | 61 | 49 |
| -5 | 63 | 50 |
| -6 | 65 | 51 |
| -7 | 67 | 52 |
| -8 | 68 | 53 |
| -9 | 70 | 54 |
| -10 | 71 | 55 |
| -11 | 73 | 56 |
| -12 | 74 | 57 |
| -13 | 76 | 58 |
| -14 | 77 | 59 |
| -15 | 79 | 60 |
| -16 | 80 | 61 |
| -17 | 82 | 62 |
| -18 | 83 | 63 |
| -19 | 85 | 64 |
| -20 | 86 | 65 |
| -21 | 88 | 65 |
| -22 | 89 | 66 |
| -23 | 91 | 67 |
| -24 | 92 | 68 |
| -25 | 94 | 69 |
| -26 | 95 | 70 |

7. При гидравлическом расчете решаются следующие задачи: 1) определение диаметров трубопроводов; 2) определение падения давления-напора; 3) определение действующих напоров в различных точках сети; 4) определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети. При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети широко пользуются пьезометрическими графиками. Однако при приеме-передаче котельной № 8 в ноябре 1993 году данная документация не была передана.

8. Отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) принадлежащих котельных в течение отопительного сезона за последние 5 лет не наблюдалось.

4. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей:

- Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования

- Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

- Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

- Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.

- Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый и пробные применения на тепловых сетях не дали однозначных результатов. Но метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС.

- Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС. Соотношения разрывов трубопроводов ТС в ремонтный и эксплуатационный периоды представлены в таблице.

- Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики и пока трудно сказать о его эффективности в условиях города.

В действующих условиях и с учетом финансового положения филиал проводит работы по поддержанию надежности тепловых сетей на основании метода - опрессовка повышенным давлением.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии рассчитаны согласно приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии».

Расчет тепловых потерь в связи с отсутствием приборов учета производится на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии». Динамика изменения тепловых потерь за последние три года представлена в таблице.

| Год | Объем тепловых потерь, Гкал | Удельный вес тепловых потерь в выработке, % |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 160 | 13,99 |
| 2018 | 160 | 13,99 |
| 2019 | 162 | 14,05 |

5. Предложения реконструкции и

технического перевооружения источников

тепловой энергии и тепловых сетей

Средний износ трубопроводов теплосетей в поселении составляет 50 %. Для решения данной задачи необходима модернизация тепловых сетей – замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ изоляция). Всего в Астапковичском сельском поселении протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 623,5 метров.

Изношенность стальных труб является причиной недопоставки тепла потребителям. Средний износ котлоагрегатов в котельных  составляет 68 %. Изношенность стальных котлов является причиной снижения КПД котлоагрегатов.

6. Перспективное потребление тепловой мощности

и тепловой энергии на цели теплоснабжения

в административных границах поселения

Численность населения в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики индивидуального жилищного фонда использует автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребностей в строительства новых тепловых сетей, с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки для целей отопления, горячего водоснабжения нет, т.к. фактическая мощность котельной используется потребителями на 50%.

7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения;

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Такой организацией является ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».

8. Баланс тепловой энергии на 2021 г. на котельных,

находящихся в собственности/аренде ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" (ООО "СРТЭ")

| Наименование юридического лица, в собственности/аренде у которого находится источник | Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | № 8, дер. Лесники | 293 | 152 | 445 | 12 | 457 |
| ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | № 15, дер. Никольское (Интернат) | 1 459 | 239 | 1698 | 39 | 1737 |
| ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | № 25, дер. Астапковичи | 319 | 31 | 350 | 9 | 359 |
|  | ВСЕГО | 2071 | 422 | 2493 | 60 | 2553 |