ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования

«Рославльский район» Смоленской области

от _____________ года    № ____

Актуализированная на 2025 год схема теплоснабжения

Астапковичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области

2024

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

АСТАПКОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2014-2030 ГОДОВ

I. Содержание схемы теплоснабжения

Астапковичского сельского поселения

Рославльского района смоленской области

I. Содержание ----------------------------------------------------------------------------------- 1

II. Общие положения -------------------------------------------------------------------------- 1

1.Основание для разработки

1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения ---------------------------------- 2

2. Общую характеристику сельского поселения ---------------------------------------- 3

3. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Астапковичского сельского поселения ---------------------------------------------------------------------------------------- 3

4. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей -------------------------------- 6

5.  Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах поселения

6. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников

тепловой энергии и тепловых сетей

7.Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели

теплоснабжения в административных границах поселения ------------------------- 8

8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации ------------- 8

9. Баланс тепловой энергии на 2025 г. --------------------------------------------------- 11

II. Общие положения.

- Основание для разработки

Основанием для разработки схемы теплоснабжения   Астапковичского     сельского поселения Рославльского района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях

к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования;

- Генеральный план поселения.

Актуализация схемы теплоснабжения Астапковичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области на период до 2025 г. не предусматривает внесения принципиальных изменений по развитию и поддержанию системы теплоснабжения Астапковичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области в утвержденную «Схему теплоснабжения Астапковичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области»:

1. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

на 2025 год.

Изменений не предусматривается.

2. Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения

к системам теплоснабжения объектов капитального строительства.

Изменений не предусматривается.

3. Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и

технического перевооружения источников тепловой энергии.

Изменений не предусматривается.

4. Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их в реконструкцию

реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов

на 2025 год.

Изменений не предусматривается.

5. Баланс топливно – энергетических ресурсов для обеспечения

теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива.

Изменений не предусматривается.

6. Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники

их покрытия.

Изменений не предусматривается.

2. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения.

Схема теплоснабжения Астапковичского сельского поселения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения Астапковичского сельского поселения на период до 2030 г. являются:

1. Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей

ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

2. Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов

развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

3. Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные

рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения до

2030 года.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, могут включатся в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

2. Общая характеристика сельского поселения.

Астапковичское сельское поселение расположено в Смоленской области в границах Рославльского муниципального района. Площадь поселения 318,16 км2, численность населения 2040 человек, в состав сельского поселения входят 33 населённых пунктов

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Проживает населения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Астапковичи | 425 |
| 2 | Атроховка | 0 |
| 3 | Бахаревка | 1 |
| 4 | Бывальское | 79 |
| 5 | Гарнево | 15 |
| 6 | Глотовка | 3 |
| 7 | Дуровщина | 7 |
| 8 | Жабино | 15 |
| 9 | Заветы Ильича | 3 |
| 10 | Зорьки | 5 |
| 11 | Ивановское | 115 |
| 12 | Кисловка | 7 |
| 13 | Козлово | 68 |
| 14 | Колпеница | 15 |
| 15 | Красная Горка | 0 |
| 16 | Кухарево | 27 |
| 17 | Лесники | 256 |
| 18 | Мохи | 0 |
| 19 | Никольское | 317 |
| 20 | Осипково | 14 |
| 21 | Палом | 0 |
| 22 | Петрово | 101 |
| 23 | Полшино | 15 |
| 24 | Рогово-1 | 38 |
| 25 | Рогово-2 | 27 |
| 26 | Слобода | 28 |
| 27 | Снегирево | 0 |
| 28 | Творожково | 3 |
| 29 | Тупичино | 0 |
| 30 | Федоровское | 8 |
| 31 | Хорошово | 195 |
| 32 | Хрепилево | 2 |
| 33 | Чепищево | 0 |
|  | ИТОГО: | 1789 |

Климат: умеренный, переходящий к континентальному.

Общая площадь жилищного фонда 63,5 тыс. кв. м, в т.ч благоустроенного с централизованным отоплением и водоснабжением 25,00 тыс. кв.м.

3. Существующее положение в сфере

производства, передачи и     потребления тепловой энергии

для целей теплоснабжения Астапковичского сельского поселения.

1. Ресурсоснабжающей организацией Астапковичского сельского поселения является Рославльский филиал ООО«Смоленскрегионтеплоэнерго». На территории поселения три котельные (котельная № 25 в д.Астапковичи, котельная № 8 в д.Лесники, котельная № 15 д.Никольское), работающие на газе. Предписаний надзорных органов по запрещению эксплуатации тепловых сетей у филиалов нет.

2. Структура тепловой сети в д. Лесники – двухтрубная   открытая без ЦТП не          содержащих подготовительных установок горячего водоснабжения (ГВС). Максимально возможная нагрузка на сеть 2 Гкл\час. К тепловой сети присоединены объекты:

- Лесниковская школа;

- Лесниковский СДК;

- Лесниковский ФАП;

- здание администрация Астапковичского сельского поселения.

Структура тепловой сети в д. Астапковичи – двухтрубная   открытая без ЦТП не содержащих подготовительных установок горячего водоснабжения (ГВС). Присоединенная нагрузка 0,18 Гкал/час, максимально возможная нагрузка на сеть 0,34 Гкл\час. К тепловой сети присоединены объекты:

- МБОУ Астапковичская средняя общеобразовательная школа

- Астапковичский фельдшерско-акушерский пункт;

Структура тепловой сети в д. Никольское – четырехтрубная   открытая без ЦТП не содержащих подготовительных установок горячего водоснабжения (ГВС). Присоединенная нагрузка 0,772 Гкал/час, максимально возможная нагрузка на сеть 0,772 Гкл\час. К тепловой сети присоединены объекты:

- жилой дом по ул. Мира, д.9;

- СОГБУ «Никольский ПНИ»

3. Параметры тепловой сети в д. Лесники:

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, мм | Длина участка (в двухтрубном исчислении),м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Участок № 1 | 100 | 5 | - | подземная | 2005 | 1 |
| Участок № 2 | 80 | 100 | Телит, стекловолокно | наземная | 2001 | - |
| Участок № 3 | 80 | 44 | - | подземная | 2006 | 1 |
| Участок № 4 | 65 | 117,5 | Телит, стеклоткань | надземная | 2006 | - |
| Участок № 5 | 40 | 20 | - | подземная | 1983 | 1 |
| Участок № 6 | 80 | 135 | - | подземная | 1983 | 1 |
| Участок № 7 | 65 | 16 | - | подземная | 2006 | 1 |

Параметры тепловой сети в д.Астапковичи:

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении),м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Участок №1 | 48 | 67 |  | в тоннелях и каналах |  |  |
| Участок №2 | 48 | 19 |  | на открытом воздухе |  |  |
| Участок №3 | 76 | 39 |  | на открытом воздухе |  |  |
| Участок №4 | 89 | 57 |  | на открытом воздухе |  |  |
| Участок №5 | 108 | 4 |  | на открытом воздухе |  |  |

Параметры тепловой сети в д. Никольское:

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении),м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Участок №1 | 2d57 | 16 |  | на открытом воздухе |  |  |
| Участок №2 | 2d133/108/25 | 3,5 |  | на открытом воздухе |  |  |
| Участок №3 | 2d159/108/25 | 66 |  | в тоннелях и каналах |  |  |
| Участок №4 | 3d57/57 | 15 |  | в тоннелях и каналах |  |  |
| Участок №5 | 2d159/108/25 | 38 |  | в тоннелях и каналах |  |  |
| Участок № 6 | 2d108/57/25 | 67 |  | в тоннелях и каналах |  |  |
| Участок №7 | 2d32 | 80 |  | в тоннелях и каналах |  |  |
| Участок № 8 | 2d57 | 1,5 |  | на открытом воздухе |  |  |

4. Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях представлена: задвижки

5. На тепловых сетях тепловые камеры и павильоны отсутствуют, в местах установки запорной арматура установлены тепловые колодцы.

6. Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от наружной температуры

| График качественного регулирования температуры воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха |
| --- |
| Температура наружного воздуха, °с | Температура, t°C |
|  | подающей линии | обратной линии |
| +8 | 41 | 35 |
| +7 | 42 | 36 |
| +6 | 44 | 37 |
| +5 | 46 | 39 |
| +4 | 48 | 40 |
| +3 | 50 | 41 |
| +2 | 51 | 42 |
| +1 | 53 | 43 |
| 0 | 55 | 44 |
| -1 | 57 | 46 |
| -2 | 58 | 47 |
| -3 | 60 | 48 |
| -4 | 61 | 49 |
| -5 | 63 | 50 |
| -6 | 65 | 51 |
| -7 | 67 | 52 |
| -8 | 68 | 53 |
| -9 | 70 | 54 |
| -10 | 71 | 55 |
| -11 | 73 | 56 |
| -12 | 74 | 57 |
| -13 | 76 | 58 |
| -14 | 77 | 59 |
| -15 | 79 | 60 |
| -16 | 80 | 61 |
| -17 | 82 | 62 |
| -18 | 83 | 63 |
| -19 | 85 | 64 |
| -20 | 86 | 65 |
| -21 | 88 | 65 |
| -22 | 89 | 66 |
| -23 | 91 | 67 |
| -24 | 92 | 68 |
| -25 | 94 | 69 |
| -26 | 95 | 70 |

7. При гидравлическом расчете решаются следующие задачи: 1) определение диаметров трубопроводов; 2) определение падения давления-напора; 3) определение действующих напоров в различных точках сети; 4) определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети. При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети широко пользуются пьезометрическими графиками. Однако при приеме-передаче котельной № 8 в ноябре 1993 году данная документация не была передана.

8. Отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) принадлежащих котельных в течение отопительного сезона за последние 5 лет не наблюдалось.

4. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей:

- Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования

- Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

- Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

- Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.

- Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый и пробные применения на тепловых сетях не дали однозначных результатов. Но метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния, действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС.

- Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС. Соотношения разрывов трубопроводов ТС в ремонтный и эксплуатационный периоды представлены в таблице.

- Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики и пока трудно сказать о его эффективности в условиях города.

В действующих условиях и с учетом финансового положения филиал проводит работы по поддержанию надежности тепловых сетей на основании метода - опрессовка повышенным давлением.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии рассчитаны согласно приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии».

Расчет тепловых потерь в связи с отсутствием приборов учета производится на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии». Динамика изменения тепловых потерь за последние три года представлена в таблице.

| Год | Объем тепловых потерь, Гкал | Удельный вес тепловых потерь в выработке, % |
| --- | --- | --- |
| 2021 | 350,32 | 15,36 |
| 2022 | 381,15 | 16,18 |
| 2023 | 202,99 | 12,87 |

5.  Перспективное потребление тепловой мощности

и тепловой энергии на цели теплоснабжения

в административных границах поселения

Численность населения в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики индивидуального жилищного фонда использует автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребностей в строительства новых тепловых сетей, с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки для целей отопления, горячего водоснабжения нет, т.к. фактическая мощность котельной используется потребителями на 50%.

6. Предложения реконструкции и

технического перевооружения источников

тепловой энергии и тепловых сетей

6.1 Предложения реконструкции и

технического перевооружения тепловых сетей

В Астапковичском сельском поселении протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 623,5 метров.  Средний износ трубопроводов теплосетей в поселении составляет 50 %. Изношенность стальных труб является причиной недопоставки тепла потребителям для решения данной задачи необходима модернизация тепловых сетей – замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ изоляция):

6.1.1 Тепловые сети и сети ГВС от котельной №15 д.Никольское. Год ввода в эксплуатацию 1992, протяженность сетей теплоснаюжения в двухтрубном исчислении составляет 551м. диаметр труб 48-159 мм., протяженность сетей ГВС 183,5 м, диаметр 57-108. На инженерных сетях систем отопления и горячего водоснабжения имеются многочисленные свищи, имеет место установка хомутов, часто происходят порывы трубопроводов ввиду большого износа сетей. За время эксплуатации проводился частичный ремонт тепловых сетей. Требуется проведение реконструкции указанных тепловых сетей.

6.1.2 Тепловые сети от котельной №25 д. Астапковичи Год ввода в эксплуатацию 1992, протяженность в двухтрубном исчислении составляет 551м. диаметр труб 48-108 мм; На инженерных сетях систем отопления и горячего водоснабжения имеются многочисленные свищи, имеет место установка хомутов, часто происходят порывы трубопроводов ввиду большого износа сетей. За время эксплуатации проводился частичный ремонт тепловых сетей. Требуется проведение реконструкции указанных тепловых сетей.

6.1.3 Тепловые сети от котельной №8 д.Лесники. Год ввода в эксплуатацию 1978, протяженность в двухтрубном исчислении составляет 439,5м. диаметр труб 48-108 мм на инженерных сетях систем отопления имеются многочисленные свищи, имеет место установка хомутов, часто происходят порывы трубопроводов ввиду большого износа сетей. За время эксплуатации проводился частичный ремонт тепловых сетей. Требуется проведение реконструкции указанных тепловых сетей.

6.2 Предложения реконструкции и

технического перевооружения источников

тепловой энергии

.. Учитывая неудовлетворительное текущее состояние большинства теплоисточников сельского поселения средний износ котлоагрегатов в котельных составляет 68 %. Изношенность стальных котлов является причиной снижения КПД котлоагрегатов, предусматривается их реконструкция с доведением состояния оборудования до паспортного, а в случае невозможности выполнения такой реконструкции, замена оборудования на энергоэффективное.

Предложения по реконструкции:

6.2.1 Котельная №15 д.Никольское введена в эксплуатацию в 1992 году (срок эксплуатации котельной составляет более 30лет). На котельной установлены котлы марки КВТС-1, имеющие низкий КПД. Установленное котельное оборудование выработало эксплуатационный ресурс, ввиду длительного срока эксплуатации, требуется проведение еконструкцию котельной № 15 д. Никольское

6.2.2 Котельная №25 д.Астапковичи введена в эксплуатацию в 1967 году (срок эксплуатации котельной составляет более 55 лет). На котельной установлены котлы марки КЧМ-5, имеющие низкий КПД. Установленная мощность котельной значительно превышает подключенную нагрузку. Ввиду этого требуется провести строительство котельной № 25 д. Астапковичи

7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения;

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Такой организацией является ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».

8. АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

АСТАПКОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2025 ГОД

Баланс тепловой энергии

на котельных, находящихся в собственности/ аренде

ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» (ООО «СРТЭ) на 2025 г.

| Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 8, дер. Лесники | 289 | 156 | 445 | 15 | 460 |
| № 15, дер. Никольское (Интернат) | 1 454 | 261 | 1 715 | 51 | 1 766 |
| № 25, дер. Астапковичи | 314 | 46 | 360 | 9 | 369 |
| ВСЕГО | 2057 | 463 | 2520 | 75 | 2595 |